ZPD300-S防孤岛保护测控装置

技术及使用说明书

滁州德瑞电气有限公司

2018年10月 Version:1.10

滁州德瑞电气有限公司版权所有

本说明书适用于V1.10程序版本所对应的ZPD300-S防孤岛保护测控装置。

本说明书及对应产品今后可能会有小幅更新，请注意核对实际产品的版本是否与本说明书版本一致。

更多资料与信息，欢迎致电0550-3212489

目  录

一．概 述	1

1.1 ZPD300-S 防孤岛保护装置简介	1

1.2 装置技术特点	1

二．技术性能及电气参数	2

2.1 额定电气参数	2

2.2 其他技术指标	2

2.3 环境条件	2

2.4 功率消耗	2

2.5 模拟量过载能力	2

2.6 绝缘性能	3

2.7 耐湿热性能	3

2.8 电磁兼容性	3

2.9 机械性能	4

2.10 机箱结构	4

ZPD300S 防孤岛保护测控装置技术说明	6

1、基本功能	6

2、原理说明	6

2.2 装置采集下列模拟量及开关量	7

2.3 复压方向过流保护	7

2.4 低频保护	7

2.5 过频保护	8

2.6 低电压保护	8

2.7 过电压保护	8

2.8 主动式防孤岛联跳功能	9

2.9 零序过电压告警	9

2.10 TV断线判别	9

# 一．概 述

## 1.1 ZPD300-S 防孤岛保护装置简介

孤岛，是指包含负荷和电源的部分电网，从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。非计划性孤岛指非计划、不受控地（如故障跳闸等偶然因素）发生孤岛，非计划孤岛运行将可能损坏用电设备，导致电网重合闸失败，甚至会威胁电力线路上的工作人员的生命安全。为了防止非计划性孤岛给电网造成上述危害，根据《GBT 29319-2012  光伏发电系统接入配电网技术规定》、《Q/GDW 11198-2014 分布式电源涉网保护技术规范》等技术规定，要求在分布式电源侧配置防孤岛保护，具备快速监测孤岛且监测到孤岛后立即断开与电网连接的能力。ZPD300-S防孤岛保护装置采用基于电压、频率的被动式孤岛检测法，结合外部联跳功能，实现电网失压时，将分布式电源与电网快速隔离，避免出现孤岛运行。ZPD300-S防孤岛保护装置适用于35kV 及以下电压等级并网的发电系统。

## 1.2 装置技术特点

本公司集多年电力保护产品研发之经验，采用现代微处理器技术和交流采样技术开发而成了该保护测控装置。产品的设计充分考虑了成本效能比、易用性和可靠性，有以下特点：

- 大液晶模块显示，参数简洁明了，各种信号参数精度高、实时响应快；

- 装置配备了完善的功能，安装方便，接线简单，操作易上手；

- 装置具有完善的遥测功能，可分别测量三相电流（Ia，Ib，Ic），线电压（Uab，Ubc，Uca），有功功率P，无功功率Q，功率因素cosφ，频率f；

- 装置具备通讯对时功能，遥信功能允许用户接入最多14路外部开入量；

- 装置具备完善的录波功能，可记录动作发生时开关量及模拟量的波形信号，方便技术人员对故障原因进行事后分析和判断；

- 可支持多种通信规约，如ModBus-RTU协议、IEC60870-5-103协议以及通过扩展模块可满足智能电网最新通信要求的IEC61850协议；

- 采用拥有自主知识产权的三相同步正弦拟合测频算法，精度0.003HZ,响应速度60ms；

- 装置采用专用芯片，在掉电情况下，基本数据保存不丢失，恢复电源后，装置可继续可靠的运行；

- 采用了主板低功耗设计及液晶保护技术，整机静态功耗长期维持在10W左右，装置使用寿命大为提高。

# 二．技术性能及电气参数

## 2.1 额定电气参数

2.1.1 电源

- 直流：

额定电压：220V、110V；

允许偏差：-20% ～ +15%；

纹波系数：不大于5％。

- 交流：

额定电压：220V；

允许偏差：-10% ～ +10%；

波纹系数：不大于5％。

2.1.2 二次互感器额定电流、电压

- 交流电流：5A、1A         频率：50Hz；

- 交流电压：100V、400V    频率：50Hz；

## 2.2 其他技术指标

2.2.1 测量元件特性的准确度

- 温度变差：在正常工作环境温度范围内，不超过±1%；

- 综合偏差：不超过±2%。

2.2.2 接点容量

- 操作回路接点负载：交直流220V  5A(不断弧)；

- 信号回路接点负载：交直流220V  5A(不断弧)。

## 2.3 环境条件

- 正常工作环境温度：-25℃～＋55℃；

- 装置的贮存、运输允许的环境温度为-40℃～＋70℃；

- 正常工作相对湿度：5％～95％，正常工作大气压力：66kPa～110kPa。

## 2.4 功率消耗

- 交流电流回路：当In=5A 时，每相不大于0.5VA；

当In=1A 时，每相不大于0.5VA；

- 交流电压回路：当额定电压UN时，每相不大于0.5VA；

- 直流电源回路：当正常工作时，不大于5W，当装置动作时，不大于10W。

注：In、Un为额定值，下同。

## 2.5 模拟量过载能力

- 交流电流回路：2倍额定电流，连续工作；

10倍额定电流，允许10s；

40倍额定电流，允许1s；

- 交流电压回路：2倍额定电压，连续工作。

## 2.6 绝缘性能

2.6.1 绝缘电阻

装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的各回路之间用500V的兆欧表测量其绝缘电阻值，应不小于100 MΩ。

2.6.2 介质强度

装置能承受50Hz、2000V历时1min的工频耐压试验，无击穿闪络及元件损坏现象（试验过程中，任一被试验回路施加电压时其余回路应互联接地）。

2.6.3 冲击电压

装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地，以及电气上无联系的各回路之间，应能承受1.2/50(s的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于60V时，开路试验电压为5kV；当额定绝缘电压不大于60V时，开路试验电压为1kV。试验后，装置应无绝缘损坏。

## 2.7 耐湿热性能

装置能承受GB/2423.9第21章规定的湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度（93±3）％，试验时间为48h，在试验结束前2h内，用500V直流兆欧表，测量各外引带电回路部分对外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5MΩ；介质强度不低于表1规定的介质强度试验电压值的75％。

## 2.8 电磁兼容性

| 序号 | 电磁兼容试验项目 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 辐射电磁场抗扰度 | 能承受GB/T 14598.9-2002中规定的辐射电磁场干扰度Ⅲ级试验 |
|  | 快速瞬变脉冲群抗扰度 | 能承受GB/T 14598.10-2007中规定的快速瞬变抗扰度IV级试验 |
|  | 1MHz脉冲群抗扰度 | 能承受GB/T 14598.13-2008中规定的1MHz和100kHz脉冲群抗扰度Ⅲ级（共模2.5kV、差模2kV）试验，施加干扰期间，装置无误动或拒动现象。 |
|  | 静电放电抗扰度 | 能承受GB/T 14598.14-1998中规定的静电放电抗干扰IV级试验 |
|  | 电磁发射限值 | 能符合GB/T 14598.16-2002中规定的电磁发射限制值 |
|  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 能承受GB/T 14598.17-2005中规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度Ⅲ级试验 |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 能承受GB/T 14598.18-2007中规定的浪涌（冲击）抗扰度Ⅲ级试验 |
|  | 工频磁场抗扰度 | 能承受GB/T 14598.19-2007中规定的工频磁场抗扰度V级试验 |

## 2.9 机械性能

2.9.1 振动(正弦)

振动响应

装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验。

振动耐久

装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。

2.9.2 冲击

冲击响应

装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验。

冲击耐久

装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。

2.9.3 碰撞

装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验。

## 2.10 机箱结构

ZPD300机箱尺寸图（侧视）

ZPD300机箱尺寸图（背视）

ZPD300机箱开孔图

# ZPD300S 防孤岛保护测控装置技术说明

## 1、基本功能

- 两段式复压方向过流保护 （复压及方向可投退），出口方式：跳闸；

- 零序过流保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 过负荷保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 两段式低频保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 两段式过频保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 频率突变保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 两段式低电压保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 两段式过电压保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 零序过压保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 逆功率保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 主动式防孤岛外部联跳，出口方式：告警和跳闸可设；

- 系统失电保护，出口方式：告警和跳闸可设；

- 电压恢复自动合闸，出口方式合闸一次；

- 控制回路断线，TV断线告警；

- I，U，P，Q，Cosφ遥测数据采集，14路开关量采集。

## 2、原理说明

## 2.1 一次系统及装置二次回路接线设计

2.2 装置采集下列模拟量及开关量

- 二次保护电流IA的正负两端分别接入装置的1X1、1X2；IB的正负两端接入1X3、1X4；IC的正负两端接入1X5、1X6；零序电流I0的正负两端接入1X7、1X8。

- 二次测量电流CIA的正负两端分别接入装置的1X11、1X12；CIB的正负两端接入1X13、1X14；CIC的正负两端接入1X15、1X16。

- 二次电压UA、UB、UC分别接入装置的1X21、1X22、1X23，公共端为1X24。

- 零序电压U0的正负两端分别接在1X25以及1X26，如没有可不接。

- KK把手的远方位置接点作为开入量信号引入装置的3X2，当切换把手的位置处于远方状态时，该信号显示为合。

- 并网点断路器合闸位置（常开）接点作为开入量信号引入装置的3X3，当并网点断路器处于合闸位置时，该信号显示为合。

- 并网点断路器分闸位置（常闭）接点作为开入量信号引入装置的3X4，当并网点断路器处于分闸位置时，该信号显示为合。

- 防孤岛保护装置可经过外部压板设置总功能投退，该压板信号接点作为开入量信号引入装置的3X5，若压板投入之后，该信号显示为合。

- 外部联跳接点1作为开入量信号引入装置的3X6，若外部联跳信号满足，该信号显示为合。

- 外部联跳接点2作为开入量信号引入装置的3X7，若外部联跳信号满足，该信号显示为合。

- 装置提供另外7路备用开入信号，用户可将自己需要的开关量信号接入备用的信号回路。

## 2.3 复压方向过流保护

装置配置了复压方向过流保护，其动作条件如下：

- 防孤岛保护投入（外部压板）

- 复压方向过流保护控制字投入；

- ，   为n段电流定值，  为相电流；

- ，   为n段延时定值；

- 相应于过流相的方向条件及复压压条件满足（可投退）。

延时时间到，液晶显示复压方向过流保护动作并发跳闸信号。

## 2.4 低频保护

本装置设两段低频保护，各段频率、时间定值及控制字可独立整定。频率必须在35Hz～65Hz范围内且必须曾经在低频定值以上，低频保护才允许投入。低频保护动作 200ms 后即返回。低频保护配有固定低电压（0.15Un，Un 为系统额定线电压）闭锁，当任意一相间电压小于低电压闭锁定值时，立即闭锁低频保护功能。 其动作条件如下：

- 防孤岛保护投入（外部压板）；

- 低频保护当前段投入；

- Uppmin>0.15Un；

- f < 低频保护当前段定值；

- ，   为当前段延时定值；

延时时间到，液晶显示当前段低频保护动作并发跳闸信号。

## 2.5 过频保护

本装置设两段过频保护，各段频率、时间定值及控制字可独立整定，分别设置整定控制字控制这两段保护的投退。本装置过频保护功能经固定低电压（0.15Un，Un 为系统额定线电压）闭锁。当过频元件投入工作时频率必须低于过频定值。其动作条件如下：

- 防孤岛保护投入（外部压板）；

- 低频保护当前段投入；

- Uppmin>0.15Un；

- f >过频保护当前段定值；

- ，   为当前段延时定值；

延时时间到，液晶显示当前段过频保护动作并发跳闸信号。

## 2.6 低电压保护

本装置设两段低电压保护，各段电压、时间定值及控制字可独立整定。为防止 PT 断线造成保护误动，低电压保护配有可经控制字投退的TV断线闭锁功能。低电压元件动作必须要经过曾经有压判别，且低电压元件动作返回后，也要经曾经有压判别，才能再次动作。其动作条件如下：

- 防孤岛保护投入（外部压板）；

- 低电压保护当前段投入；

- Uppmax < 低电压当前段定值；

- ，   为当前段延时定值；

延时时间到，液晶显示当前段低电压保护动作并发跳闸信号。

## 2.7 过电压保护

本装置设两段过电压保护，各段电压、时间定值及控制字可独立整定，两段保护可分别经独立的控制字投退。电压判据采用相间电压，当任意一相间电压大于定值时，经过延时动作。其动作条件如下：

- 防孤岛保护投入（外部压板）；

- 过电压保护当前段投入；

- Uppmax > 过电压当前段定值；

- ，   为当前段延时定值；

延时时间到，液晶显示当前段过电压保护动作并发跳闸信号。

## 2.8 主动式防孤岛联跳功能

装置支持主动式防孤岛联跳功能，开入3X5定义为主动式孤岛联跳信号开入，当该开入为 1 时，表示主动式防孤岛联跳信号为 1，装置经固定短延时跳闸出口动作。其动作条件如下：

- 防孤岛保护投入（外部压板）；

- 联跳保护投入；

- 主动式防孤岛联跳信号=1；

- ，   为当前延时定值；

延时时间到，液晶显示联跳动作并发跳闸信号。

## 2.9 零序过电压告警

零序电压告警可用于小电流接地选线判别，小电流接地选线功能由本装置和主站共同完成，当系统发生单相接地故障时，主站接收到任何3U0越限告警后，调取各装置内记录的3U0、3I0 采样，计算后给出接地点策略。

动作条件：

- 零序电压告警控制字投入；

- ，为零序电压告警定值；

- 。

延时时间到，液晶显示零序过电压告警并发告警信号。

## 2.10 TV断线判别

PT断线条件：

- PT断线告警控制字投入；

- 且最小相电压小于30V；

或 开关在合位，。三相电流至少有一相大于0.1A。

满足上述条件后延时报PT断线并告警。